## 读取状态信息
端口状态读取指令
地址 | 操作命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 说明
| 0x20 | [8 empty] | 1-8口开关 | 回复24口的传感器状态 | 返回1-8口的开关输入信号，0为开状态，1为关状态 | 例如 00 20 01 00 01 01 01 01 01 01 对应的2口是开状态，其他都是关
| 0x21 | [8 empty] | 9-16口开关
| 0x22 | [8 empty] | 17-24口开关
| 0x23 | [8 empty] | 1-8口模拟 |  | 返回1-8口的模拟输入信号，0x00-0x63 | 例如 00 23 31 63 47 39 33 30 34 31 对应的设计2口最大值，其他口的浮空状态，
| 0x24 | [8 empty] | 9-16口模拟
| 0x25 | [8 empty] | 17-24口模拟
| 0x26 | [8 empty] | 1-8口开关 | 回复24口的输出状态 | 返回1-8口是否输出，1为输出，0为没有输出。 | 例如 00 26 01 01 00 00 00 00 00 00 对应1,2口有输出，其他没有输出
| 0x27 | [8 empty] | 9-16口开关
| 0x28 | [8 empty] | 17-24口开关
| 0x29 | [8 empty] | 1-8口模拟 |  | 返回1-2口的输出大小，0x00-0x63 | 例如 00 29 63 63 00 00 00 00 00 00 对应1,2口的输出为99.（最大值99，没有100）
| 0x2A | [8 empty] | 9-16口模拟
| 0x2B | [8 empty] | 17-24口模拟
需要上报到云端的数据

## 下发本地 运行配置
本地运行配置下发内容及数据串的组成方式
|  |  |  | 控制发起端口 |  | 被控制端口
[6 empty] | 端口8 | 端口7 | 端口6 | 端口5 | 端口4 | 端口3 | 端口2 | 端口1 | 端口16 | 端口15 | 端口14 | 端口13 | 端口12 | 端口11 | 端口10 | 端口9 | 端口24 | 端口23 | 端口22 | 端口21 | 端口20 | 端口19 | 端口18 | 端口17
|  | 地址 | 写入 | 端口号 | 模式 | [24 empty] | 参数1 | 参数2 | 参数3 | crc | crc
|  | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | FF | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3
1为被选中，0位不被选中
通过上边的格式组成一个数据串，每个端口拥有与一条自己的数据串。
| 端口1 | 0x00 | 0x10 | 0x10 | 0x02 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口2 | 0x00 | 0x10 | 0x11 | 0x03 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口3 | 0x00 | 0x10 | 0x12 | 0x04 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口4 | 0x00 | 0x10 | 0x13 | 0x05 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口5 | 0x00 | 0x10 | 0x14 | 0x06 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口6 | 0x00 | 0x10 | 0x15 | 0x07 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口7 | 0x00 | 0x10 | 0x16 | 0x08 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口8 | 0x00 | 0x10 | 0x17 | 0x09 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口9 | 0x00 | 0x10 | 0x18 | 0x10 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口10 | 0x00 | 0x10 | 0x19 | 0x11 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口11 | 0x00 | 0x10 | 0x1A | 0x12 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口12 | 0x00 | 0x10 | 0x1B | 0x13 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口13 | 0x00 | 0x10 | 0x1C | 0x14 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口14 | 0x00 | 0x10 | 0x1D | 0x15 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口15 | 0x00 | 0x10 | 0x1E | 0x16 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口16 | 0x00 | 0x10 | 0x1F | 0x17 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口17 | 0x00 | 0x10 | 0x80 | 0x18 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口18 | 0x00 | 0x10 | 0x81 | 0x19 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口19 | 0x00 | 0x10 | 0x82 | 0x20 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口20 | 0x00 | 0x10 | 0x83 | 0x21 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口21 | 0x00 | 0x10 | 0x84 | 0x22 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口22 | 0x00 | 0x10 | 0x85 | 0x23 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口23 | 0x00 | 0x10 | 0x86 | 0x24 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 端口24 | 0x00 | 0x10 | 0x87 | 0x25 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 保存本地运行配置 | 0x00 | 0x10 | 0x0E | 0x01 | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
把这25条指令传送给控制器，即可完成本地运行的配置。发送和回复一样及视为正确

## 下发高级指定
高级参数下发
| 功能说明 | 地址 | 写入 | 命令 | 参1 | 参2 | 参3 | 参4 | 参5 | 参6 | 参7 | crc | crc
| 修改设备地址、控制显示页面 | 0x00 | 0x10 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 设置控制器时间 | 0x00 | 0x10 | 0x08 | 0x20 | 0x19 | 0x08 | 0x08 | 0x15 | 0x30 | 0x55
| 定时红外 时间设定 | 0x00 | 0x10 | 0x09 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x30 | 0x22 | 0x23
| 定时单开 时间设定 | 0x00 | 0x10 | 0x0A | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x30 | 0x22 | 0x23
| 红外模式度照度值 | 0x00 | 0x10 | 0x0B | 0x00 | 0X00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 液晶屏关闭/开启 | 0x00 | 0x10 | 0x0C | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 渐变功能 关闭/开启 | 0x00 | 0x10 | 0x0D | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 保存本地运行配置 | 0x00 | 0x10 | 0x0E | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
发送和回复一样及视为正确
Note on H6: Mssssss...: 修改后的地址 范围0x00-0x49
Note on I6: Mssssss...: 0：显示 1-8 9-16 1：显示 1-8 17-24
Note on H7: Mssssss...: 2019 年的前两位
Note on I7: Mssssss...: 2019 年的后两位
Note on J7: Mssssss...: 月
Note on K7: Mssssss...: 日
Note on L7: Mssssss...: 时
Note on M7: Mssssss...: 分
Note on N7: Mssssss...: 秒
Note on K8: Mssssss...: 开始时间的 时
Note on L8: Mssssss...: 开始时间的 分
Note on M8: Mssssss...: 结束时间的 时
Note on N8: Mssssss...: 结束时间的 分
Note on K9: Mssssss...: 开始时间的 时
Note on L9: Mssssss...: 开始时间的 分
Note on M9: Mssssss...: 结束时间的 时
Note on N9: Mssssss...: 结束时间的 分
Note on H10: Mssssss...:红外模式的低照度值
Note on I10: Mssssss...: 延时启动的时间
Note on H11: Mssssss...: 0x01关闭显示 0x00打开显示

## 远程控制
| 地址 | 写入 | 端口代号 | 开关状态 | 输出大小 | 是否执行 |  |  |  |  | crc | crc
端口1 | 0x00 | 0x10 | 0x40 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口2 | 0x00 | 0x10 | 0x41 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口3 | 0x00 | 0x10 | 0x42 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口4 | 0x00 | 0x10 | 0x43 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口5 | 0x00 | 0x10 | 0x44 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口6 | 0x00 | 0x10 | 0x45 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口7 | 0x00 | 0x10 | 0x46 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口8 | 0x00 | 0x10 | 0x47 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口9 | 0x00 | 0x10 | 0x48 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口10 | 0x00 | 0x10 | 0x49 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口11 | 0x00 | 0x10 | 0x4A | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口12 | 0x00 | 0x10 | 0x4B | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口13 | 0x00 | 0x10 | 0x4C | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口14 | 0x00 | 0x10 | 0x4D | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口15 | 0x00 | 0x10 | 0x4E | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口16 | 0x00 | 0x10 | 0x4F | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口17 | 0x00 | 0x10 | 0xB0 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口18 | 0x00 | 0x10 | 0xB1 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口19 | 0x00 | 0x10 | 0xB2 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口20 | 0x00 | 0x10 | 0xB3 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口21 | 0x00 | 0x10 | 0xB4 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口22 | 0x00 | 0x10 | 0xB5 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口23 | 0x00 | 0x10 | 0xB6 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
端口24 | 0x00 | 0x10 | 0xB7 | 0x01 | 0x65 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00
24条远程控制指令，一条指令对应一个端口，见上表
Note on L3: Mssssss…他的大小决定了输出灯具亮度的大小 范围0-99
Note on M3: Mssssss...: 0：按照本地运行配置操作， 1：按照本设置输出

## 超级命令无回复
超级命令 | 0xFA | 0xFA | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | crc | crc | 端口全关
| 0xFA | 0xFB | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |  |  | 端口全开
| 0xFA | 0xFC | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |  |  | 恢复设置
超级命令无返回信息