## 24口
控制器（24口）设置表
[8 empty] | 修改日期： |  |  | 2019-04-01
模式
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 编号 | 对应开关名称 | A参数 | B参数 | C参数 | 功能说明 | 组合功能
超级命令 | 0xFA | 0xFA | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 端口全关 | 无回复 | 0 | 无开关或传感器 |  |  |  | 空
| 0xFA | 0xFB | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 端口全开 |  | 1 | 单键开关 |  |  |  | 控制开灯或者关灯 | 多开关组合，2开关以上，控制一组灯
| 0xFA | 0xFC | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 恢复设置 |  | 2 | 调光开关 |  |  |  | 可以自由调节灯的亮度
[15 empty] | 3 | 光照和单开关 | 光阈值 |  |  | 有开关，开关控制开关；照度传感控制开灯时灯具是否亮
| 控制器地址 | 操作命令 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 4 | 人体感应器（旧） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭
批量读取传感输出 | 0x00-0xFF | 0x20 | [10 empty] | 1-8口开关 | 回复24口的传感器状态 | 5 | 人体感应器（新） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭
|  | 0x21 | [10 empty] | 9-16口开关 |  | 6 | 人体感应器（旧） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭必须组合使用
|  | 0x22 | [10 empty] | 17-24口开关 |  | 7 | 人体感应器（新） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭必须组合使用
|  | 0x23 | [10 empty] | 1-8口模拟 |  | 8
|  | 0x24 | [10 empty] | 9-16口模拟 |  | 9 | 电流感应传感器 | 电流灵敏度 | 触发照度值 |  | 检测通过电流传感器的电流
|  | 0x25 | [10 empty] | 17-24口模拟 |  | 13 | 光照和单开关 | 光阈值 |  |  | 照度足够时灯具变暗或关闭，可以控制红外灯具 | 与6,7组合实现人，光双控
|  | 0x26 | [10 empty] | 1-8口开关 | 回复24口的输出状态 | 14 | 人体感应器（新） | 延时时间 |  |  | 与人体感应模式相反，无人的时候灯亮
|  | 0x27 | [10 empty] | 9-16口开关 |  | 18 | 触点开关 |  |  |  | 报警模式的触发开关
|  | 0x28 | [10 empty] | 17-24口开关 |  | 21 | 风扇调速开关 | 一档风力 | 二档风力 | 三档风力 | 风扇调速用模式三个档位的风力0-3 4-6 7-9
|  | 0x29 | [10 empty] | 1-8口模拟 |  | 22 | 单键开关 |  |  |  | 风扇调速模式的总开关
|  | 0x2A | [10 empty] | 9-16口模拟 |  | 31 | 单键开关 |  |  |  | 控制开灯或者关灯
|  | 0x2B | [10 empty] | 17-24口模拟 |  | 32 | 调光开关 |  |  |  | 可以自由调节灯的亮度
[15 empty] | 42 | 定时红外模式 | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭，定时区间内红外不起作用 | 0x9 3,4,5,6 起始，终止时间
|  | 0x03/0x10 | [12 empty] | 52 | 定时红外模式 | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭，定时区间内红外不起作用 | 0x9 3,4,5,6 起始，终止时间
控制器参数设置 |  |  | 地址 |  | 读写 (1) | [9 empty] | 91 | 应急模式 | 触发照度值 |  |  | 检测市电，断电时，部分灯按设置照度值开启 | bar: 2 to 8
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 0 |  | R/T
|  |  | 1 |  | R/W | 参数 1: 00~1F; 参数 2: 显示模式; 参数 3: 0; 参数 5: 0
|  |  | 2 |  | R/T
3
4
5
6
7
|  |  | 8 |  | W/R | 20 | 17-99 | 1-12 | 1-31 | 0-24 | 0-59 | 0-59
|  |  | 9 |  |  | 参数 3: 时间起; 参数 4: 时间起; 参数 5: 时间终; 参数 6: 时间终
|  |  | A |  | R/T
|  |  | B |  | R/W | 参数 1: 1-99; 参数 2: 0-0xFF; 参数 3: 1-99; 参数 5: 0
|  |  | C |  | R/W | 参数 1: 液晶屏
|  |  | D |  | R/W | 参数 1: 渐变控制
|  |  | E |  | R/W | 参数 1: 写入操作
|  |  | F |  | R/W | 参数 1: 全端口控制; 参数 2: 0; 参数 3: 0; 参数 5: 0
|  |  | 地址 | 端口 | 读写 | 参数 1: 模式; 参数 2: 端口; 参数 5: 参数
[7 empty] | 1-8 | 9-16 | 17-24 | A | B | C
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 10 | 1 | R/W
|  |  | 12-1E | 2-15
|  |  | 1F | 16 | R/W
|  |  | 80 | 17 | R/W
|  |  | 81-86 | 18-23 | R/W
|  |  | 87 | 24 | R/W
|  |  | 地址 | 端口 | 读写 | 1: 开关量; 2: 模拟量; 3: 时间
|  |  | 20 | 1 | R
|  |  | 21-2E | 2-15 | R
|  |  | 2F | 16 | R
|  |  | 90 | 17 | R
|  |  | 91-97 | 18-23 | R
|  |  | 98 | 24 | R
|  |  | 地址 | 端口 | 读写 | 1: 开关量; 2: 模拟量
|  |  | 30 | 1 | R
|  |  | 31-3E | 2-15 | R
|  |  | 3F | 16 | R
|  |  | A0 | 17 | R
|  |  | A1-A6 | 18-23 | R
|  |  | A7 | 24 | R
|  |  | 地址 | 端口 | 读写 | 1: 开关量; 2: 模拟量; 3: 标志
|  |  | 40 | 1 | R/W
|  |  | 41-4E | 2-15 | R/W
|  |  | 4F | 16 | R/W
|  |  | B0 | 17 | R/W
|  |  | B1-B6 | 18-23 | R/W
|  |  | B7 | 24 | R/W
Note on G27: 控制器地址，
Note on H27: 0：显示 1-8 9-16 1：显示 1-8 17-24
Note on G34: 日历年高两位
Note on H34: 日历年低两位
Note on I34: 月，R/W
Note on J34: 日，R/W
Note on K34: 时间：时，R/W
Note on L34: 时间：分，R/W
Note on M34: 时间：秒，R/W
Note on I35: 42,52模式时，起始时间，小时
Note on J35: 42,52模式时，起始时间，分钟
Note on K35: 42,52模式时，终止时间，小时
Note on L35: 42,52模式时，终止时间，分钟
Note on G37: 4,5模式时，低照度值
Note on H37: 延时开设置，X*0.1秒
Note on I37: 8模式，低照度值
Note on G38: 0：液晶屏显示，1：液晶屏不显示
Note on G39: 0：为灯开启关闭有渐变，1：为无渐变，只有最亮和灭状态
Note on G40: 1:写入指令，把之前的设置写入FLASH
Note on G41: 0：本机操作， 1：全端口熄灭 2：全端口开
Note on G46: 0，无 1，单开开关 2，调光开关 3，开关+光感，A：光阀值 4，红外高有效，开-低照度，A：延时x*5秒 5，红外低有效，开-低照度，A：延时x*5秒 6，红外高有效，开-关，A：延时x*5秒 7，红外低有效，开-关，A：延时x*5秒 9，电流传感器（投影） 模式 与2组合,参数1为电流传感有效值，参数二为电流传感有效时照度值 13，开关+光感+6或7组合，
Note on G54: 24端口的开关量，模拟量输入值
Note on G62: 24端口开关量，模拟量输出值
Note on I69: 0：按照设置操作， 1：按照4区设置输出
Note on G70: 24端口远程控制开关量，模拟量值