## 控制器模式说明表
控制器模式的编号说明表
编号 | 对应开关名称 | A参数 | B参数 | C参数 | 功能说明
0 | 无开关或传感器 |  |  |  | 空
1 | 单键开关 |  |  |  | 控制开灯或者关灯
2 | 调光开关 |  |  |  | 可以自由调节灯的亮度
3 | 光照和单开关 | 光阈值 |  |  | 有开关，开关控制开关；照度传感控制开灯时灯具是否亮
4 | 人体感应器（旧） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭
5 | 人体感应器（新） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭
6 | 人体感应器（旧） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭必须组合使用
7 | 人体感应器（新） | 延时时间 |  |  | 人来灯亮人走灯灭必须组合使用
8
9 | 电流感应传感器 | 电流灵敏度 | 触发照度值 |  | 检测通过电流传感器的电流
10 | 电源感应传感器 |  |  |  | 感应市电是否存在
13 | 光照和单开关 | 光阈值 |  |  | 照度足够时灯具变暗或关闭，可以控制红外灯具
14 | 人体感应器（新） | 延时时间 |  |  | 与人体感应模式相反，无人的时候灯亮
18 | 触点开关 |  |  |  | 报警模式的触发开关
21 | 风扇调速开关 | 一档风力 | 二档风力 | 三档风力 | 风扇调速用模式三个档位的风力0-3 4-6 7-9
22 | 单键开关 |  |  |  | 风扇调速模式的总开关
31 | 单键开关 |  |  |  | 控制开灯或者关灯
32 | 调光开关 |  |  |  | 可以自由调节灯的亮度

## 所有模式及组合
控制器功能列表
主机版本：CBXX-104，CBXX-103
软件版本：A2、B1、C1
序号 | 模式名称 | 模式组合 | 模式 | 备注
1 | 开关模式 | 1（1~2） | 单键开关
2 | 调光模式 | 2（1） | 调光开关
3 | 照度模式 | 3（1） | 光照和单开
4 | 人体感应模式 | 4/5（1~24） | 红外传感器
5 | 风扇调速模式 | 21（1） | 调速开关
6 | 双控多人体感应模式 | 1（1~2）+4/5（1~23） | 单开+红外
7 | 光照总控模式 | 13（1）+6/7（1~23） | 光照和单开+红外
8 | 带总控的无人感应模式 | 13（1）+14（1~23） | 光照和单开+红外
9 | 会议模式 | 2（1）+9（1~23） | 电流+调光
10 | 带总控的风扇调速模式 | 21（1）+22（1） | 单开+调速
11 | 报警模式 | 18（1~24） | 接触式开关
12 | 带总关的人体感应 | 31(1)+6/7(1~23) | 单开+红外
13 | 带调光的人体感应 | 32(1)+6/7(1~23) | 调光+红外
14
15
其他功能：
No. | 功能名称 | 说明 | 实现方法 | 备注
1 | 时序功能 | 延时启动，T=N×0.1s | 软件设置
2 | 红外低照度 | 低照度只对4和5起作用 | 软件设置
3 | 渐变取消 | 取消渐亮渐灭效果 | 软件设置
4 | 功率检测 |  |  | 不可用
5 | 一键强控 | 所有设备强开强关 | 软件发指令
6 | 设备强控 | 单设备强开强关 | 软件发指令
7 | 端口强控 | 单端口强开强关 | 软件发指令
说明：
1.组合模式中括号前面的数字为开关或传感器所对应模式，括号内的数字为对应模式的数量。这里对应的数量是指控制被控端的所有模式的集合。 2.照度模式中需要用到光照传感器和单键开关两部分。 3.液晶屏切换可以通过软件实现。 4.红外模式4/5/6/7模式最低亮度和最高亮度可调，但与31/32模式组合不适用调亮度。

## 参数说明
模式参数说明
序号 | 参数 | 变化量 | 说明
1 | 光阈值 | 0-99 | 光照模式变亮变灭的临界值 0为最亮，99为最暗 变亮阈值=光阈值-光照灵敏度 变暗阈值=光阈值+光照灵敏度
2 | 延时时间 | 0-255 | 实际时间=参数×5 （单位：秒）
3 | 渐变使能 | 0-99 | 1=有渐变过程 0=没有渐变过程
4 | 电流灵敏度 | 0-99 | 触发低照度的阈值
5 | 照度灵敏度 | 0-40 | 光照模式的灵敏度
6 | 一档风力 | 0-99 | 第一档的风扇风力系数
7 | 二档风力 | 0-99 | 第二档的风扇风力系数
8 | 三档风力 | 0-99 | 第三档的风扇风力系数
9 | 触发照度值 | 0-99 | 模式触发时灯具的亮度值

## 传感器的信号说明
传感器的信号说明
序号 | 传感器名称 | 数字量 |  | 模拟量
|  | 0 | 1 | 0 | 1-98 | 99
0 | 无开关或传感器
1 | 单键开关 | 开 | 关
2 | 调光开关 | 开 | 关 | 黑 | 亮度值 | 最高亮度
3 | 光照和单开关 | 开 | 关 | 最亮 | 亮度 | 最黑
4 | 人体感应器（旧） | 无人 | 有人
5 | 人体感应器（新） | 有人 | 无人
6 | 人体感应器（旧） | 无人 | 有人
7 | 人体感应器（新） | 有人 | 无人
8
9 | 电流感应传感器 |  |  | 无电流 | 电流值 | 超大电流
10 | 电源感应传感器 | 有电 | 无电
13 | 光照和单开关 | 开 | 关 | 最亮 | 亮度 | 最黑
14 | 人体感应器（新） | 有人 | 无人
18 | 触点开关 | 正常 | 报警
21 | 风扇调速开关 | 开 | 关 | 一档0-32 | 二档33-65 | 三档66-99
22 | 单键开关 | 开 | 关
31 | 单键开关 | 开 | 关
32 | 调光开关 | 开 | 关 | 黑 | 亮度值 | 最高亮度